# technická  zpráva

#### Akce : Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Zítkova 4, Karlovy Vary. Výtah – výměna technologie.

Na základě objednávky a po projednání navrženého řešení s objednatelem a uživatelem byla připravena projektová dokumentace výše uvedené stavby. Dokumentace je určena pro ohlášení ( stavební povolení ), projednání stavby, výběr dodavatele v režimu veřejné zakázky a pro provádění stavby.

Dodavatelem ověřené a upravené paré bude po dokončení sloužit jako dokumentace skutečného provedení.

Zájemcům o veřejnou zakázku bude umožněna před podáním nabídky prohlídka místa osazení poptávaného výtahu.

Podkladem pro přípravu dokumentace byly :

- Výkresy půdorysů současného stavu

- Prohlídka a doměření skutečného stavu

- Informace správce zařízení a technických pracovníků uživatele

- Dochovaná dokumentace objektu

- Podklady výrobců výtahů

- Konzultace s dodavateli výrobků a materiálů

- Požadavky požární bezpečnosti

Pro realizaci byl vybrán typ výtahu se strojovnou, lanový, s pohonem osazeným v původní strojovně, se servisním panelem v rámu dveří spodní nástupní stanice. Kabinové i šachetní dveře jsou automatické. Zatížení se přenáší do stropu šachty, menší síly i do stěn a dna šachty.

Vybavení výtahu bude v kategorii požární evakuační výtah. Výtah odpovídá vyhlášce 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Kabina bude na standardní úrovni.

Jsou nutná technická opatření pro možnost uplatnění menších ( stávajících ) přejezdů než u standardních výtahů.

Je kladen důraz na dlouhodobou životnost, odolnost proti poškození a snadnou údržbu povrchů kabiny a portálu.

Případná odlišná řešení musí být v nabídce vysvětlena a obhájena.

## Současný stav

Upravovaný výtah se nachází v objektu KDD, jedná se o osobní výtah z roku výroby v 70. letech 20. století, osazen je v prostoru samostatné zděné šachty. Nosnost výtahu je 250 kg, je bez kabinových dveří, s ručními jednokřídlými šachetními dveřmi. Vodítka jsou oboustranná. Nyní užívaná původní strojovna je nad šachtou, přístupná dveřmi z půdy. Šachta je cihelná zděná, osvětlená elektrickým osvětlením, bez otvorů.

Strojovna je nad šachtou na samostatné desce, je větraná okenní mřížkou.

Nebyly zjištěny žádné závažné okolnosti nebo poruchy bránící požadované obnově. Nebyla zastižena voda ani vlhkost v šachtě.

Veškeré součásti zařízení jsou vzhledem k době provozu morálně i technicky opotřebované. Výtah nyní neslouží evakuaci.

## Navržené úpravy

## 1. Přípravné práce

Po dohodě s objednatelem bude stanoven harmonogram výměny výtahu tak, aby odstávka byla v souladu s možnostmi provozu budovy.

Zhotovitel pečlivě přeměří všechny rozměry potřebné k zadání výroby výtahových součástí v souladu s typologickým řešením své technologie.

Zhotovitel předloží k odsouhlasení objednateli a projektantovi před výrobou podrobnou výrobní dokumentaci technologie výtahu.

Zhotovitel zajistí statické posouzení své kotevní techniky a všech míst přenášejících zatížení do stavebních konstrukcí. Statické výpočty budou předloženy před montáží a uloženy jako součást skutečného provedení.

Objednatel si vyhrazuje možnost výběru barevnosti, povrchových úprav a typu doplňků z předloženého sortimentu dodavatele výtahů ( vyvzorkování ).

Předpokládá se doplnění orientačních prvků ( popis, barevné doplňky ) pro klienty v souladu s celkovou koncepcí uživatele. Toto není součástí dodávky.

## 2. Demontáže, bourání, podchycování

Demontuji se všechny součásti stávající výtahové technologie – kabina, soustrojí, lanoví, vodítka, nárazníky, rozvaděče, šachetní dveře, podpěrné konstrukce, osvětlení šachty, žebříky a další drobné součásti. Všechny demontované části budou prokazatelně ekologicky likvidovány.

Bude vyčištěna šachta – především dno.

Po stavbě lešení bude za účasti projektanta provedena prohlídka stavu stavebních konstrukcí.

U zadní stěny se řezem po celé výšce šachty zkrátí rohové zděné pilířky.

Zapustí se a aktivují nové ocelové překlady nad šachetními dveřmi, a to postupně, s podchycením zbylého zdiva.

Vyřízne se nový rozměr otvoru šachetních dveří a dozdí se protilehlé ostění.

Při vizuální prohlídce šachty a okolí nebyly zaznamenány žádné vážnější poruchy.

## 3. Stavební příprava šachty

Stěny šachty, dno a strop budou omyty horkou tlakovou vodou s přídavkem intenzivně odmašťujících látek, použitá voda bude odčerpána ze dna šachty a likvidována podle platných předpisů.

Bude zřízeno montážní lešení v celé výšce šachty.

Osadí se nové nosné prvky technologie – nosníky, podpěry vodítek apod. Vzhledem k typové specifice jednotlivých výrobců je nutno předložit výrobní dokumentaci a všechny stavební práce spojené s osazením technologie zahrnout do nabídky.

Do upraveného stavebního otvoru a ostění se osadí nové šachetní dveře ( rám portálu ) podle specifikace v technologické části.

Omítky stěn a stropu budou opraveny – po demontáži stávajících podpěr a jiných zařízení zbývají díry, odpadne omítka apod. ( předpokládá se do 30 % plochy ). Po montáži nových podpěr a nosníků bude celá šachta vymalována bílou malířskou disperzí.

## 4. Montáž nové technologie

Před montáží konstrukčních částí výtahů bude osazena ocelová konstrukce roznášecího roštu pro montáž strojní části výtahů ve strojovně ( stavební připravenost ). Ta bude vždy podle dodavatele odlišná, proto je nutná spolupráce s projektantem. Po vyhodnocení desky je možné, že rošt nebude potřeba.

Provede se osazení bezpečnostních prvků požadovaných pro montáž podle technologického předpisu výrobce výtahu a zábrany ( nejlépe plošné prachotěsné zakrytí sádrokartonovou jednostrannou příčkou ) otvorů šachetních dveří.

Bude provedena montáž všech technologických součástí výtahu. Kotvení bude provedeno chemickými kotvami do zdiva. Statické posouzení zajistí dodavatel.

Je nutno, aby pracovníci montáže respektovali provozní potřeby uživatele a typ prostředí, kde bude montáž prováděna. Uživatel žádá, aby byly omezeny na nejnižší možnou míru rušivé vlivy montáže ( prach, hluk, odpady ).

Specifikace výtahu je uvedena v příloze. Odchylně řešené nabídky je nutno v nabídce jednoznačně popsat a uvést důvody odchylek.

Součástí dodávky bude i osvětlení nástupišť a osvětlení šachty. Obojí musí být v souladu s požadavky příslušných norem.

Větrání šachty bude zajištěno prostupem stropem do strojovny a zřízením neuzavíratelného prostupu stěnou strojovny do volného prostoru. Potřebná plocha je 300/300 mm. Lze využít otvory po původních lanech, je nutno je však zabezpečit proti propadání předmětů.

## 5. Závěrečné práce

Bude obnoveno ostění portálu a osadí se ochranné nerezové úhelníky na roh ostění.

Doplní se a vyspraví přiléhající podlaha porušená osazováním nových portálů – nejlépe řadou barevně výrazně odlišných dlaždic.

Odstraní se všechna poškození povrchů způsobená stavbou i dopravou částí výtahů po celé trase.

Vyčistí se všechny dotčené prostory i prostory zařízení staveniště.

Kabina bude předávána s vyčištěnými a naleštěnými povrchy.

## 6. Doprovodné stavební úpravy

## 6.1 Půda

Ve stávající půdě se doplní místnost pro náhradní zdroj UPS.

U komínového tělesa se smontují sádrokartonové příčky W111 s izolací 40 mm minerální vaty. Strop bude rovněž z SDK podhledu s požární odolností EI 30. Styk se stávající konstrukcí bude protipožárně utěsněn na EI 30.

Na podlahu budou přišroubovány nehořlavé podlahové desky tl. 12 mm ( cetris, fermacell ).

Do ocelových zárubní se osadí plechové dvouplášťové dveře s požadovanou požární odolností a samozavíračem. Obdobné dveře se osadí do vchodu do strojovny, mají však atypický rozměr.

Rozvaděč PB bude vložen do niky, a to tak, aby byly protipožárně ochráněny všechny boky, dno a vršek rozvaděče.

Po vytmelení, vybroušení a penetraci se vymalují stěny a strop. Podlaha se natře vhodným matným nátěrem.

V místnosti bude osazena klimatizační jednotka.

## 6.2 1. podzemní podlaží

V 1. PP neústí nyní výtah do CHÚC A, je nutno tuto podmínku zajistit.

Vybourají se vyznačené části příček, demontují se dveře a zárubně.

Vyzdí se nové části příček z plynosilikátových tvárnic tl. 100.

Do nových plechových zárubní se osadí dveřní křídla s předepsanou požární odolností.

Nové příčky se omítnou a dotčené prostory se vymalují.

## Předání dokončeného díla

Výtah budou předepsaným způsobem přezkoušen, revidován a zhotovitel předá potřebnou dokumentaci.

Kontrolní prohlídky se provedou před povolením užívání.

Zhotovitel v předstihu zajistí potřebné doklady a v potřebném počtu je předá technickému dozoru.

7. Provádění stavby

Objednatel určí dodavateli místa napojení vody a elektrické energie.

Pokud je budově WC vyčlenitelné pro stavbu, bude určeno.

Objednatel určí místa pro uskladnění součástí technologie v budově.

Vstup do chodby a schodiště je možný jen hlavním vstupem. Doprava materiálu a suti bude prováděna rovněž pouze tímto východem.

Ve smlouvě bude dojednána koordinace stavební činnosti s provozem budovy, zvláště práce na chodbách.

Umístění kontejnerů na suť a doprava nákladními automobily jsou v místě stavby ztížené – úzká ulička s parkujícími auty.

Stavba bude probíhat za plného provozu budovy. Je nutno zajistit průběžný úklid dotčených prostorů.

Stavba bude pojištěna.

U staveb tohoto typu se nevyžaduje koordinátor BOZ, pokud jsou splněny podmínky zákona 309/2006. Plán bezpečnosti práce se zajišťuje v souladu s NV 591/2006 a plán bezpečnosti zajistí dodavatel.

Stavba bude probíhat pod technickým a autorským dozorem, budou uskutečňovány pravidelné kontrolní dny.

Všechna poškození způsobená stavbou musí zhotovitel opravit.

V Karlových Varech, 29.7.2026

Ing. Roman GAJDOŠ

# technická  specifikace

#### Výtah

Výtah, nosnost 630 kg, požární evakuační, se záložním zdrojem UPS

Technické parametry výtahu

- typ výtahu	: osobní lanový ( ne tažné pásy ), se strojovnou, garantovaná životnost lanoví 20 let

- nosnost			: 630 kg, 8 osob

- dopravní rychlost		: 1,00 m/s, regulace rychlosti frekvenčním měničem

- strojovna	: se strojovnou umístěnou nahoře na výtahové šachtě, ve stávající strojovně

- rozměr šachty		: šířka 1 400 mm, hloubka 1 800 mm

- prohlubeň			: 0,75 mm

- horní přejezd-hlava šachty	: 3,360 mm

- počet sepnutí za hod.	: 240

- zdvih				: 17 540 mm

- počet stanic			: 6

- počet nástupišť		: 6

- požární charakteristika	: evakuační, použití při požáru

Kabina			: neprůchozí

- povrchová úprava		: Standardní, omyvatelná, dezinfikovatelná

- světlý rozměr kabiny	: šířka 1 100 mm, hloubka 1 400 mm, výška 2200 mm

- vybavení kabiny		: nerezový ovládací panel v kombinaci se sklem

: vybavení kabiny pro imobilní dle Vyhl. 398/2009 – zapuštěné sedátko nerez

: zvukový signál dojezdu do stanice - gong

: nerezové madlo, nerezové okopové lišty, nerezová ochranná lišta cca 150 mm od podlahy

: zrcadlo na ploše zadní stěny

: hovorové zařízení dle NV č. 27/2003, GSM brána – propojení kabina výtahu call centrum dodavatele pro zajištění vyproštění do jedné hodiny od nahlášení

: nouzové osvětlení v ovl. kombinaci dle ČSN EN 81.1

: digitální polohová signalizace

- podlaha kabiny		: kovová, povrch nekluzný, omyvatelný, dezinfikovatelný

- osvětlení kabiny		: podhled se zapuštěným nepřímým osvětlením - zářivka

Kabinové dveře		: automatické dvoupanelové teleskopické,

- povrchová úprava		: lakované, RAL bude upřesněno

- rozměr kabinových dveří	: šířka 800 mm, výška 2 000 mm

: světelná stěna s min. 52 paprsky ve vstupu do kabiny

Šachetní dveře		: automatické dvoupanelové teleskopické

- povrchová úprava vč. rámu	: lakované

- rozměr šachetních dveří	: šířka 800 mm, výška 2 000 mm

- požární odolnost		: EW 15 DP1

Řízení výtahu	: mikroprocesorové, tlačítkové se samoobsluhou. Sběr směrem nahoru i dolů

: evakuační řízení výtahu dle ČSN 274041, včetně sjezdu kabiny do nejbližší stanice při výpadku proudu

Vnější řízení			: ovladači s potvrzením volby pro přivolání kabiny

provedení	: kazeta v provedení nerez broušený K 240 s  prosvětlenými tlačítky s Braillovým písmem

: polohová signalizace ve všech stanicích

Kabinové řízení		: ovladači s potvrzením volby pro jízdu do stanic

: ovladač nouzové signalizace

: digitální polohová signalizace

: signalizace přetížení

: hovorové zařízení

: tlačítko nuceného otevírání a zavírání automatických dveří

- provedení	: nerezový panel osazený prosvětlenými tlačítky s Braillovým písmem

Ostatní			: osvětlení výtahové šachty

: osvětlení nástupišť

: výměna přívodu elektro včetně revizní zprávy

: demontáž stávajícího výtahu včetně ekologické

likvidace a odvozu suti

: lešení pro montáž výtahu

Stavební úpravy

spojené s výměnou výtahu	: vybourání starých a zazdění a začištění nových šachetních dveří, odřezání pilíře zadní stěny, vyčlenění místa pro UPS náhradní zdroj ( místnost ve krovu ), úprava CHÚC A v 1. PP – viz stavební řešení

Ostatní technologie		UPS náhradní zdroj těchto vlastností :  Vizte část Silnoproudu

# zámečnické  výrobky

U 180 – 1 400								12 ks

I 180 – 1 650								6 ks

Roznášecí rošt pod stroj ( vizte TZ ), ocelové profily 		cca 120 kg

Kotevní prvky jsou součástí technologie výtahu