**Pavilon B část I**

**Strojovna č. 1 v 1. np**

**Zařízení č. 1 + 1a - Sekční sál a předsálí včetně filtru – specifikace v příloze č. 1**

**Zařízení č. 2 – Porodnice – specifikace v příloze č. 1**

**Zařízení č. 3 + 3a – Gynekologická ambulance a lékařské pokoje – specifikace v příloze č. 1**

**Zařízení č. 4 – Novorozenecké oddělení a šestinedělí – specifikace v příloze č. 1**

**Zařízení č. 8 - Větrání Rentgenů a Skiagrafie v 1.np – specifikace v příloze č. 1**

**Strojovna č. 2 v 1.np**

**Zařízení č. 18 - Větrání šaten zaměstnanců oddělení rentgenů – specifikace v příloze č. 1**

**Boční schodiště (zařízení mimo strojovnu)**

**Větrání ovladovny rentgenů v 1.np**

Sestava do potrubí, výrobce Vzduchotechnik s.r.o., Chrastava

Přívod: 750 m3/h filtr G4, ventilátor kanálový velikost 250 0,25kW, bez ohřevu

Odvod: ventilátor kanálový velikost 200 0,2 kW.

**Zařízení č. 411 - Větrání oddělení ARO ve 3.np**

Filtrace: G4 + F8 + H13

Rekuperace

Rekuperační jednotka typ KLM 06, výrobce Janka Radotín, rok výroby 2004

Přívod:4700 m3/h filtrační komora s filtrem G4, vodní ohřívač 40 kW voda 80/60°C, vodní chladič 24 kW voda 5/10°C, ventilátor dvouotáčkový 2/2,4 kW, rekuperátor deskový, parní zvlhčování v potrubí 18 kW.

Odvod:4500 ventilátorový díl ventilátor dvouotáčkový 0,9/1,5 kW, rekuperátor

Hepa filtry třídy H13 v čistých nástavcích ve větrané místnosti