Seznam a typ zvlhčovačů pav. A

Zvlhčovače jsou instalovány pro vybrané VZT pav. A ve strojovnách č. 2 v -1PP a č. 4 v 3.NP.

Počet zvlhčovačů strojovny č. 2:

3 ks, výrobce Carel Itálie, jednotlivý výkon cca 15 - 25 kg páry/h. Elektrodový zvlhčovač s vyvíjecí parní nádobou s autonomním řízením výkonu dle požadavku MaR 0-100% v příslušné VZT jednotce. Signalizace požadované výměny nádoby a servisu v menu řídící jednotky po cca 3600 h provozu. Manuál k dispozici na místě a přílohou specifikace zařízení pav. A.

Počet zvlhčovačů strojovny č. 4:

13 ks, model a typ viz výše shodný se strojovnou č. 2. Výkony od 25 do 47 kg páry/h, servisní podmínky a specifikace shodná.